## Cálculo
PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN – ITC-BT 10
Celdas amarillas con texto azul = datos a introducir. El resto son fórmulas. Datos cargados actualmente: ejemplo del PDF.
1. VIVIENDAS (P1)
Grado de electrificación | Potencia a 230 V (W) | Calibre IGA (A) | Nº de viviendas
Básica | 5750 | 25 | 8
Básica | 7360 | 32 | 0
Elevada | 9200 | 40 | 3
Elevada | 11500 | 50 | 0
Elevada | 14490 | 63 | 0
Total de viviendas (n) |  |  | 11
Potencia media por vivienda Pmedia (W) |  |  | 6690.9091
Coeficiente de simultaneidad Cs |  |  | 9.2
P1 – Potencia viviendas = Pmedia × Cs (W) |  |  | 61556.3636
2. SERVICIOS GENERALES (P2)
Ascensores (× coef. 1,3) | Tipo ITA (opcional) | Potencia unitaria | Unidad | P (W) | P × coef. (W)
Ascensor 1 |  | 5 | CV | 3680 | 4784
Ascensor 2 |  |  | CV | 0 | 0
Ascensor 3 |  |  | CV | 0 | 0
Subtotal ascensores (W) |  |  |  |  | 4784
Motores y otras cargas (el motor mayor × 1,25) | ¿Es motor? | Potencia unitaria | Unidad | P (W) | P motor (W)
Grupo de presión | Sí | 1 | CV | 736 | 736
Depuradora | Sí |  | CV | 0 | 0
Otros motores | Sí |  | CV | 0 | 0
Otras cargas (no motor) | No |  | W | 0 | 0
Suma de potencias (W) |  |  |  | 736
Incremento del motor de mayor potencia (W) |  |  |  | 184
Subtotal motores y otras cargas (W) |  |  |  | 920
Alumbrado (lámparas de descarga × 1,8) | Superficie (m²) | Tipo de lámpara | Potencia directa (W) | P base (W) | P × coef. (W)
Portal y espacios comunes |  | Fluorescencia/descarga |  | 0 | 0
Caja de escalera |  | Fluorescencia/descarga |  | 0 | 0
Alumbrado con potencia instalada conocida |  | Fluorescencia/descarga | 1500 | 1500 | 2700
Subtotal alumbrado (W) |  |  |  |  | 2700
P2 – Potencia servicios generales (W) |  |  |  |  | 8404
3. LOCALES COMERCIALES, OFICINAS E INDUSTRIAS (P3)
Descripción | Tipo | Superficie (m²) | Previsión real (W) (si se conoce) | Previsión por m² (W) | Mínimo por abonado (W) | P prevista (W)
Local 1 | Comercial/oficina | 50 |  | 5000 | 3450 | 5000
Local 2 | Comercial/oficina | 30 |  | 3000 | 3450 | 3450
Local 3 | Comercial/oficina |  |  | 0 | 3450 | 0
Local 4 | Comercial/oficina |  |  | 0 | 3450 | 0
Local 5 | Comercial/oficina |  |  | 0 | 3450 | 0
Local 6 | Comercial/oficina |  |  | 0 | 3450 | 0
Local 7 | Comercial/oficina |  |  | 0 | 3450 | 0
Local 8 | Comercial/oficina |  |  | 0 | 3450 | 0
P3 – Potencia locales y oficinas (W) | [5 empty] | 8450
4. GARAJES (P4)
Descripción | Ventilación | Superficie (m²) | Densidad (W/m²) | Mínimo (W) | P prevista (W)
Garaje 1 | Forzada | 240 | 20 | 3450 | 4800
Garaje 2 | Natural |  | 10 | 3450 | 0
Garaje 3 | Natural |  | 10 | 3450 | 0
P4 – Potencia garajes (W) |  |  |  |  | 4800
5. INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS – IRVE (P5)
Nº total de plazas de aparcamiento |  |  | 30
Potencia mínima por plaza (W) |  |  | 3680
Opción | Plazas consideradas | Cs | P IRVE (W)
Opción 1: todas las plazas, sin SPL | 30 | 1 | 110400
Opción 2: todas las plazas, con SPL | 30 | 0.3 | 33120
Opción 3: mínimo de plazas (10 %, sin conocer nº de tomas) | 3 | 1 | 11040

## Resumen
RESUMEN DE PREVISIÓN DE CARGAS Y SECCIÓN DE LÍNEAS
Todo son fórmulas enlazadas a la hoja 'Cálculo'. Intensidad trifásica: I = P / (√3 · U · cos φ).
POTENCIAS DE LA FINCA (sin IRVE)
P1 – Viviendas (W) | 61556.3636
P2 – Servicios generales (W) | 8404
P3 – Locales comerciales, oficinas e industrias (W) | 8450
P4 – Garajes (W) | 4800
P FINCA = P1 + P2 + P3 + P4 (W) | 83210.3636
IRVE: COMPARATIVA DE OPCIONES Y SECCIÓN DE LA LÍNEA (cobre XLPE, ver Tablas)
Opción | P IRVE (W) | P TOTAL (W) | I total (A) | Sección línea total (mm²) | I finca (A) | Sección finca (mm²) | I IRVE (A) | Sección IRVE (mm²)
1 – Sin SPL | 110400 | 193610.3636 | 279.4525 | 150 | 120.1038 | 35 | 159.3487 | 70
2 – Con SPL | 33120 | 116330.3636 | 167.9084 | 70 | 120.1038 | 35 | 47.8046 | 10
3 – Mínimo de plazas (10 %) | 11040 | 94250.3636 | 136.0387 | 50 | 120.1038 | 35 | 15.9349 | 1.5
Nota: en el PDF la opción 1 se resuelve con dos líneas separadas (IRVE y finca: columnas F–I); en las opciones 2 y 3 se usa una única línea con la corriente total (columnas D–E).

## Tablas
TABLAS Y PARÁMETROS (REBT ITC-BT 10)
Valores en azul = editables si cambia la normativa. Fuente: PDF 'ITC-BT 10 Previsión de cargas' (PLC Madrid) y REBT.
PARÁMETROS
Tensión de línea trifásica (V) | 400
Factor de potencia cos φ | 1
Equivalencia 1 CV (W) | 736
Coeficiente ascensores | 1.3
Coeficiente motor de mayor potencia | 1.25
Coeficiente lámparas de descarga (fluorescentes…) | 1.8
Comercial/oficina: densidad (W/m²) | 100
Comercial/oficina: mínimo por abonado (W a 230 V) | 3450
Industria: densidad (W/m²) | 125
Industria: mínimo por abonado (W a 230 V) | 10350
Garaje ventilación natural (W/m²) | 10
Garaje ventilación forzada (W/m²) | 20
Garaje: mínimo (W a 230 V) | 3450
IRVE: potencia mínima por plaza (W) | 3680
IRVE: % de plazas si se desconoce nº de tomas | 10%
IRVE: Cs sin SPL | 1
IRVE: Cs con SPL | 0.3
Alumbrado portal/espacios comunes, incandescencia (W/m²) | 15
Alumbrado portal/espacios comunes, fluorescencia (W/m²) | 8
Alumbrado caja de escalera, incandescencia (W/m²) | 7
Alumbrado caja de escalera, fluorescencia (W/m²) | 4
Viviendas n>21: incremento de Cs por vivienda | 0.5
COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD – VIVIENDAS |  | ASCENSORES (ITC-BT 10, tabla ITA)
Nº viviendas (n) | Coeficiente de simultaneidad | Tipo de aparato elevador | Carga (kg) | Nº personas | Velocidad (m/s) | Potencia (kW)
1 | 1 | ITA-1 | 400 | 5 | 0.63 | 4.5
2 | 2 | ITA-2 | 400 | 5 | 1 | 7.5
3 | 3 | ITA-3 | 630 | 8 | 1 | 11.5
4 | 3.8 | ITA-4 | 630 | 8 | 1.6 | 18.5
5 | 4.6 | ITA-5 | 1000 | 13 | 1.6 | 29.5
6 | 5.4 | ITA-6 | 1000 | 13 | 2.5 | 46
7 | 6.2
8 | 7
9 | 7.8
10 | 8.5
11 | 9.2
12 | 9.9
13 | 10.6
14 | 11.3
15 | 11.9
16 | 12.5
17 | 13.1
18 | 13.7
19 | 14.3
20 | 14.8
21 | 15.3
n > 21: Cs = 15,3 + (n − 21) × incremento (B25)
INTENSIDAD ADMISIBLE – COBRE, 3 conductores cargados, aislamiento XLPE (columna 8b)
Sección (mm²) | Iz admisible (A)
1.5 | 17.5
2.5 | 24
4 | 32
6 | 41
10 | 57
16 | 77
25 | 100
35 | 124
50 | 151
70 | 193
95 | 234
120 | 272
150 | 313
185 | 356
240 | 419
Tabla UNE-HD 60364-5-52 (pág. 314 del PDF). Columna elegida porque reproduce las secciones del ejemplo del PDF (35/70/70/50 mm²). Sustituir los valores B55:B69 si se usa otro método de instalación.

## Test PDF
TEST: COMPARACIÓN CON EL EJEMPLO DEL PDF
Válido mientras la hoja 'Cálculo' contenga los datos del ejemplo (8 viv. básicas 5.750 W, 3 elevadas 9.200 W, ascensor 5 CV, grupo presión 1 CV, alumbrado 1.500 W, locales 50 y 30 m², garaje 240 m² forzada, 30 plazas).
Concepto | Valor en el PDF | Valor en la planilla | Diferencia | Tolerancia | Resultado
Pmedia viviendas (W) | 6690.9 | 6690.9091 | 0.0090909 | 0.1 | OK
Coeficiente de simultaneidad (11 viv.) | 9.2 | 9.2 | 0 | 0.001 | OK
P1 – Potencia viviendas (W) | 61556 | 61556.3636 | 0.36364 | 1 | OK
Ascensor 5 CV × 1,3 (W) | 4784 | 4784 | 0 | 0.5 | OK
Grupo de presión 1 CV × 1,25 (W) | 920 | 920 | 0 | 0.5 | OK
Alumbrado 1.500 W × 1,8 (W) | 2700 | 2700 | 0 | 0.5 | OK
P2 – Servicios generales (W) | 8404 | 8404 | 0 | 0.5 | OK
P3 – Locales (W) | 8450 | 8450 | 0 | 0.5 | OK
P4 – Garaje (W) | 4800 | 4800 | 0 | 0.5 | OK
TOTAL finca (W) | 83210 | 83210.3636 | 0.36364 | 1 | OK
IRVE opción 1 (W) | 110400 | 110400 | 0 | 0.5 | OK
IRVE opción 2 (W) | 33120 | 33120 | 0 | 0.5 | OK
IRVE opción 3 (W) | 11040 | 11040 | 0 | 0.5 | OK
Total opción 1 (W) | 193610 | 193610.3636 | 0.36364 | 1 | OK
Total opción 2 (W) | 116330 | 116330.3636 | 0.36364 | 1 | OK
Total opción 3 (W) | 94250 | 94250.3636 | 0.36364 | 1 | OK
Intensidad opción 1 total (A) | 279 | 279.4525 | 0.45249 | 0.5 | OK
Intensidad IRVE opción 1 (A) | 159 | 159.3487 | 0.34867 | 0.5 | OK
Intensidad finca (A) | 120 | 120.1038 | 0.10381 | 0.5 | OK
Intensidad opción 2 (A) | 168 | 167.9084 | -0.091583 | 0.5 | OK
Intensidad opción 3 (A) | 136 | 136.0387 | 0.038682 | 0.5 | OK
Sección IRVE opción 1 (mm²) | 70 | 70 | 0 | 0 | OK
Sección finca opción 1 (mm²) | 35 | 35 | 0 | 0 | OK
Sección opción 2 (mm²) | 70 | 70 | 0 | 0 | OK
Sección opción 3 (mm²) | 50 | 50 | 0 | 0 | OK
RESULTADO GLOBAL | TODO OK (25 de 25)
Las pequeñas diferencias (< 1 W) vienen de que el PDF redondea Pmedia a 6.690,90 W; la planilla usa el valor exacto (6.690,909… W).

## Notas
NOTAS Y SUPUESTOS
CÓMO USAR: introduce los datos en las celdas amarillas de la hoja 'Cálculo' (viviendas, servicios generales, locales, garajes, nº de plazas IRVE). Los resultados y las secciones aparecen en 'Resumen'.
FÓRMULAS (ITC-BT 10): P total = Servicios generales + Garajes + Viviendas + Locales + IRVE.
Viviendas: Pmedia = Σ(nº × P IGA) / nº total; P viviendas = Pmedia × Cs (tabla de simultaneidad; n>21: 15,3 + (n−21)×0,5). Se admiten los cinco niveles de electrificación (5.750 a 14.490 W).
Servicios generales: ascensores × 1,3; motores: se suma su potencia y se añade un 25 % solo al de mayor potencia; alumbrado de lámparas de descarga × 1,8. Con un único motor da lo mismo que el PDF (su esquema aplica 1,25 al grupo). Con varios motores, revisa el criterio con tu normativa/profesor.
Alumbrado: puedes dar la superficie (portal, escalera: W/m² de la tabla) o una potencia instalada conocida (si hay potencia directa, tiene prioridad).
Locales/oficinas: P = máx(previsión real, 100 W/m² × superficie, mínimo 3.450 W). Industrias: 125 W/m², mínimo 10.350 W.
Garajes: 10 W/m² (ventilación natural) o 20 W/m² (forzada), mínimo 3.450 W.
IRVE: 3.680 W por plaza. Opción 1: todas las plazas, Cs = 1 (sin SPL). Opción 2: todas las plazas, Cs = 0,3 (con SPL). Opción 3: 10 % de las plazas (redondeo hacia arriba), Cs = 1, como en los cálculos numéricos del PDF.
Intensidad: trifásica 400 V y cos φ = 1 (como en el PDF: 193.610 W → 279 A). Se pueden cambiar en 'Tablas'.
Sección: primera sección de cobre cuya Iz admisible ≥ I calculada. Se usa la columna 8b (3 conductores XLPE) de la tabla UNE-HD 60364-5-52, porque reproduce las secciones del ejemplo (la tabla del PDF está parcialmente tapada por una marca de agua). Modifica 'Tablas'!B55:B69 si tu instalación usa otro método. No incluye factores de corrección ni caída de tensión.
No se aplica el 10 % adicional que el esquema del PDF menciona para nueva edificación (ITC-BT 52, 3.2), porque los cálculos del ejemplo tampoco lo incluyen.
Herramienta de apoyo para estudio/cálculo previo: verifica siempre con el REBT vigente.